## 封-2招标控制价
南宁师范大学附属幼儿园消防工程
招 标 控 制 价
南宁师范大学
招 标 人:
(单位盖章)
铭扬工程设计集团有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-2招标控制价
南宁师范大学附属幼儿园消防工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  |  | 420991.56元
(大写): |  |  |  | 肆拾贰万零玖佰玖拾壹元伍角陆分
|  |  | 南宁师范大学 |  |  |  | 铭扬工程设计集团有限公司
招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  |  |  | 法定代表人
或其授权人 |  | : |  |  | 或其授权人 | :
|  |  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  |  | 复核时间:
扉-2

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | 第1页 共1页
一、编制依据：
1.本工程造价以图纸为依据编制。
2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）》广西壮族自治区实施细则（修订本）、《＜建设工程工程量清单计价规范＞（GB050500-2013）广西壮族自治区实施细则》。
3.2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额。
4.2024年《广西壮族自治区房屋建筑工程拆除消耗量定额》及配套费用定额。
5.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额。
6.桂建价[2024]2号文《自治区住房城乡建设厅关于明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。
7.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。
8.其他相关的法律法规、指导文件、行业规范及标准。
二、编制内容
1.室内消防卷盘系统、自动喷淋灭火系统、室外工程、应急照明系统、火灾自动报警系统、建筑工程、防火涂料。
三、其他说明：
1.主要材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2026年第3期下半月除税价，缺项参考建材信息或市场询价。
2.本工程采用一般计税法计价。
3.渣土运距按14km计取，弃土费标准按照南重点办纪要[2020]1号及南住建纪要[2019]348号计取。
表-01

## 表-02建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
| 招标控制价合计 | 420991.56 | 840.31 | 16410.9
表-02

## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 南宁师范大学附属幼儿园消防工程-拆除 | 16180.05 | 32.3 | 534.21
1.2 | 南宁师范大学附属幼儿园消防工程-建筑 | 134502.44 | 268.47 | 5142.19
1.3 | 南宁师范大学附属幼儿园消防工程-安装 | 250720.5 | 500.44 | 10034.26
1.4 | 南宁师范大学附属幼儿园消防工程-市政 | 19588.57 | 39.1 | 700.24
| 招标控制价合计 | 420991.56 | 840.31 | 16410.9
表-03

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
南宁师范大学附属幼儿园消防工程-拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 15429.24
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 718.51
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 534.21
3 | 其他项目费用合计 | 32.3
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 16180.05
南宁师范大学附属幼儿园消防工程-建筑
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 128620.63
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 5613.34
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 5142.19
3 | 其他项目费用合计 | 268.47
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 134502.44
南宁师范大学附属幼儿园消防工程-安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 236080.88
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 14139.18
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 10034.26
3 | 其他项目费用合计 | 500.44
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 250720.5
南宁师范大学附属幼儿园消防工程-市政
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 18639.15
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 910.32
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 700.24
3 | 其他项目费用合计 | 39.1
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 19588.57
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 398769.9
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 21381.35
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 16410.9
3 | 其他项目费用合计 | 840.31
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 420991.56
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [5 empty] | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 南宁师范大学附属幼儿园消防工程-拆除 |  |  |  | 15429.24
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 15429.24
|  | 人工拆除工程 |  |  |  | 15429.24
1 | 011610002001 | 金属门拆除 1.含切割、破除、清理、渣土堆置等，金属门、金属构件部分由学校统一处置 | ㎡ | 7.20 | 45.6 | 328.32
2 | 011610002002 | 金属窗拆除 1.含切割、破除、清理、渣土堆置等，金属窗、金属构件部分由学校统一处置 | ㎡ | 97.92 | 36.48 | 3572.12
3 | 011609001001 | 防盗网拆除 1.含切割、破除、清理、渣土堆置等，防盗网、金属构件部分由学校统一处置 | ㎡ | 97.92 | 30.64 | 3000.27
4 | 011602002001 | 钢筋混凝土格栅拆除 1.含切割、破除、清理、渣土堆置等 |  | 7.99 | 668.75 | 5343.31
5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.含切割、破除、清理、渣土堆置等 |  | 2.88 | 113.08 | 325.67
6 | 011605001001 | 屋面铁皮拆除 1.含切割、破除、清理、渣土堆置等，铁皮、金属构件部分由学校统一处置 | ㎡ | 389.84 | 4.86 | 1894.62
7 | 010103002001 | 余土弃置 1.含装车、运输、弃置费等，起步1KM |  | 10.87 | 28.01 | 304.47
8 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量按增运14km计 | ·km | 152.18 | 4.34 | 660.46
|  | 小 计 |  |  |  | 15429.24
|  | ∑人工费 |  |  |  | 11631.7
|  | ∑材料费 |  |  |  | 163.05
|  | ∑机械费 |  |  |  | 620.79
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1297.7
|  | ∑利 润 |  |  |  | 442.46
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 15429.24
|  | ∑人工费 |  |  |  | 11631.7
|  | ∑材料费 |  |  |  | 163.05
|  | ∑机械费 |  |  |  | 620.79
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [5 empty] | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1297.7
|  | ∑利 润 |  |  |  | 442.46
|  | 南宁师范大学附属幼儿园消防工程-建筑 |  |  |  | 128620.63
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 126753.3
|  | 砌筑工程 |  |  |  | 9833.93
9 | 010401003001 | 多孔砖墙 1.墙体厚度：190mm 2.砖规格：页岩烧结多孔砖 |  | 16.40 | 599.63 | 9833.93
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 5834.81
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.15mm厚1:1:4混合砂浆，分两次抹灰 2.表面清理干净 | ㎡ | 158.90 | 36.72 | 5834.81
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  | 60312.15
11 | 050303006001 | 防火夹心彩钢板屋面 1.彩钢板：0.5mm 2.彩钢夹芯板（轻质隔热） 75mm | ㎡ | 389.84 | 154.71 | 60312.15
|  | 门窗工程 |  |  |  | 26807.7
12 | 010802003001 | 乙级钢质防火门 1.型号规格：钢质乙级防火门 FM1022 | ㎡ | 8.80 | 516.99 | 4549.51
13 | 010801001001 | 普通木门 1.型号规格：普通木门 M1022 | ㎡ | 8.80 | 602.01 | 5297.69
14 | 桂010811001001 | 特殊五金 1.种类、规格、用途:防火锁 | 把 | 4.00 | 137 | 548
15 | 桂010811001002 | 特殊五金 1.种类、规格、用途:防火铰链 | 副 | 12.00 | 115.93 | 1391.16
16 | 桂010811001003 | 特殊五金 1.种类、规格、用途:闭门器（明装） | 套 | 4 | 104.8 | 419.2
17 | 010807002001 | 铝合金救援窗 1.型号规格：消C1815 50系列隔热断桥铝合金窗，型材1.4mm厚，两片6mm玻璃，中间是6mm空气层 2.含304不锈钢防盗网(方通管：25*25mm，壁厚：0.8mm，圆管：Φ18，壁厚：0.7mm) | ㎡ | 10.80 | 811.23 | 8761.28
18 | 010807001001 | 铝合金平开窗 1、型号规格：C1018 50系列隔热断桥铝合金窗，型材1.4mm厚，两片6mm玻璃，中间是6mm空气层 2.含304不锈钢防盗网(方通管：25*25mm，壁厚：0.8mm，圆管：Φ18，壁厚：0.7mm) | ㎡ | 7.20 | 811.23 | 5840.86
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 23964.71
19 | 011406003001 | 满刮腻子 1.满刮腻子两道，打磨平整 | ㎡ | 158.90 | 17 | 2701.3
20 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1.涂刷面漆两遍 品牌:参照或相当于立邦、多乐士、三棵树的产品品质 | ㎡ | 158.90 | 13.85 | 2200.77
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [5 empty] | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
21 | 031202005001 | 室外钢结构楼梯钢柱防火涂料 耐火极限不低于2.50h 涂层厚度：5.0mm 品牌：参照或相当于河南丰达、广西允和、欧拓的产品品质 | ㎡ | 73.36 | 98.99 | 7261.91
22 | 031202005002 | 室外钢结构楼梯钢梁防火涂料 耐火极限不低于1.50h 涂层厚度：5.0mm 品牌：参照或相当于河南丰达、广西允和、欧拓的产品品质 | ㎡ | 81.84 | 81 | 6629.04
23 | 031202005003 | 室外钢结构楼梯平台防火涂料 耐火极限不低于1.50h 涂层厚度：5.0mm 品牌：参照或相当于河南丰达、广西允和、欧拓的产品品质 | ㎡ | 19.44 | 81.01 | 1574.83
24 | 031202005004 | 室外钢结构楼梯梯段防火涂料 耐火极限不低于0.25h 涂层厚度：5.0mm 品牌：参照或相当于河南丰达、广西允和、欧拓的产品品质 | ㎡ | 52.44 | 68.59 | 3596.86
|  | 小 计 |  |  |  | 126753.3
|  | ∑人工费 |  |  |  | 24600.58
|  | ∑材料费 |  |  |  | 78908.52
|  | ∑机械费 |  |  |  | 713.11
|  | ∑管理费 |  |  |  | 8589.76
|  | ∑利 润 |  |  |  | 3478.88
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 1867.33
|  | 脚手架工程 |  |  |  | 1867.33
25 | 桂011701002001 | 活动脚手架 1.脚手架材质:活动式 2.使用部位：活动室屋面 | ㎡ | 389.84 | 4.79 | 1867.33
|  | 小 计 |  |  |  | 1867.33
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1196.81
|  | ∑材料费 |  |  |  | 23.39
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7.8
|  | ∑管理费 |  |  |  | 358.65
|  | ∑利 润 |  |  |  | 124.75
|  | 合 计 |  |  |  | 128620.63
|  | ∑人工费 |  |  |  | 25797.39
|  | ∑材料费 |  |  |  | 78931.91
|  | ∑机械费 |  |  |  | 720.91
|  | ∑管理费 |  |  |  | 8948.41
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [5 empty] | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑利 润 |  |  |  | 3603.63
|  | 南宁师范大学附属幼儿园消防工程-安装 |  |  |  | 236080.88
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 236080.88
|  | 应急照明系统 |  |  |  | 19466.41
26 | 030404022001 | 应急照明控制器 1.安装方式：壁挂式 2.防护等级：IP33 3.输出回路：4 4.液晶显示屏 5.备电持续工作时间：≥180分钟 6.外形尺寸（高×宽×厚）：480×70×444.5mm 品牌:参照或相当于东君、敏华、劳士的产品品质 | 台 | 1 | 4252.4 | 4252.4
27 | 030404017001 | 集中电源集中控制型 A型应急照明配电箱 1.防护等级：IP33 2.输出回路：8 3.额定功率：1000W 4.工作电源：AC220V 5.输出电压：DC36V 6.应急时间：≥90分钟 7.外形尺寸（高×宽×厚）：405×192×883mm 品牌:参照或相当于东君、敏华、劳士的产品品质 | 台 | 1 | 2652.33 | 2652.33
28 | 030412001001 | 应急灯（A类灯具） 6W（LED） DC36V 应急时间≥30min，光通量：650Lm 1.防护等级：IP31 2.应急时间：≥30分钟 3.额定工作电压：DC24V或DC36V 4.应急功率：6.0W 5.光通量：650lm 6.安装方式：壁挂式 品牌:参照或相当于东君、敏华、劳士的产品品质 | 套 | 20 | 112.49 | 2249.8
29 | 030412001002 | 应急灯（A类灯具） 6W（LED） DC36V 应急时间≥30min，光通量：650Lm,IP67 1.防护等级：IP67 2.应急时间：≥30分钟 3.额定工作电压：DC24V或DC36V 4.应急功率：6.0W 5.光通量：650lm 6.安装方式：壁挂式 品牌:参照或相当于东君、敏华、劳士的产品品质 | 套 | 8 | 203.57 | 1628.56
30 | 030412001003 | 安全出口指示标志（A类灯具） 1W（LED） DC36V 应急时间≥30min,光通量：50Lm 1.防护等级：IP30 2.应急时间：≥30分钟 3.额定工作电压：DC36V 4.应急功率：1.0W | 套 | 5 | 97.94 | 489.7
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [5 empty] | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
5.光通量：50lm 6.安装方式：壁挂式 品牌:参照或相当于东君、敏华、劳士的产品品质
31 | 030412001004 | 疏散口指示标志（A类灯具）1W（LED） DC36V 应急时间≥30min,光通量：50Lm 1.防护等级：IP30 2.应急时间：≥30分钟 3.额定工作电压：DC36V 4.应急功率：1.0W 5.光通量：50lm 6.安装方式：壁挂式 品牌:参照或相当于东君、敏华、劳士的产品品质 | 套 | 3 | 97.94 | 293.82
32 | 030412001005 | 单向疏散标志灯（A类灯具） 1W（LED） DC36V 应急时间≥30min,光通量：50Lm 1.防护等级：IP30 2.应急时间：≥30分钟 3.额定工作电压：DC36V 4.应急功率：1.0W 5.光通量：50lm 6.安装方式：壁挂式 品牌:参照或相当于东君、敏华、劳士的产品品质 | 套 | 4 | 97.95 | 391.8
33 | 030412001006 | 双面多信息复合标志灯（A类灯具） 1W（LED） DC36V 应急时间≥30min,光通量：50Lm 1.防护等级：IP30 2.应急时间：≥30分钟 3.额定工作电压：DC36V 4.应急功率：1.0W 5.光通量：50lm 6.安装方式：吊装 品牌:参照或相当于东君、敏华、劳士的产品品质 | 套 | 8 | 112.95 | 903.6
34 | 030412001007 | 楼层标志灯（A类灯具） 1W（LED） DC36V 应急时间≥30min,光通量：50Lm 1.防护等级：IP30 2.应急时间：≥30分钟 3.额定工作电压：DC36V 4.应急功率：1.0W 5.光通量：50lm 6.安装方式：吊装 品牌:参照或相当于东君、敏华、劳士的产品品质 | 套 | 4 | 97.95 | 391.8
35 | 030411001001 | 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC20 品牌:参照或相当于友发、桂银、讯亮的产品品质 | m | 159.17 | 24.59 | 3913.99
36 | 030411001002 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 品牌:参照或相当于五星、宝之树、财诺的产品品质 | m | 17.74 | 16.33 | 289.69
37 | 030411004001 | 管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm² 品牌:参照或相当于网联、中为、骏极峰的产品品质 | m | 318.34 | 5.21 | 1658.55
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [5 empty] | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
38 | 030411004002 | 管内穿线 WDZN-BYJ-4mm² 品牌:参照或相当于网联、中为、骏极峰的产品品质 | m | 17.74 | 7.71 | 136.78
39 | 030411004003 | 管内穿线 WDZN-RYJS-2*1.5mm² 品牌:参照或相当于网联、中为、骏极峰的产品品质 | m | 35.48 | 6.02 | 213.59
|  | 自动报警系统 |  |  |  | 67459.26
40 | 030404022002 | 区域火灾报警控制器 1.液晶屏规格：480×272 点，4.3 英寸彩色液晶屏 2.控制器容量：a.JB-QB-GST200H/2最大容量为484个地址编码点。b.标配手动盘24路。c.标配直控盘6路。 3.回路带载能力： JB-QB-GST200H/2两回路共享最大输出能力为700mA。实际带载情况应根据负载最大工作电流、线路长度和线路截面积计算。为保证设备可靠工作，应确保线路末端电压≥16V 4.电源：主电: AC220V，电压变化范围-15%～+10% 备电: DC24V，2节12V/5Ah密封铅酸电池 5.功耗：＜40W 6.安装方式：壁挂、可组入柜式或琴台安装 7.外形尺寸：外形尺寸（长×宽×高）：380mm×80mm×500mm 8.使用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%，不结露 9.外壳防护等级：IP30 10.执行标准： GB 4717-2024 品牌:参照或相当于海湾、三江、依爱的产品品质 | 台 | 1 | 6629.39 | 6629.39
41 | 030904016001 | 报警控制器主备用电源 1.额定输出容量：DC24V/4A 2.使用环境：温度：0℃～＋40℃；相对湿度≤95％，不结露 3.电源：主电为交流220V+10%-15%，内装DC24V/7Ah密封铅酸电池作备电 4.外形尺寸：325mm×265mm×88mm 5.安装方式：壁挂式 6.防护等级：IP30 品牌:参照或相当于海湾、三江、依爱的产品品质 | 套 | 1 | 2852.56 | 2852.56
42 | 030404032001 | 消防接线端子箱 1.材料内外表面均进行喷塑处理，IP20 2.外形尺寸：290×282×60 mm，挂孔间距240mm(φ6) 3.端子数量:2条（2X15A20位端子，共计40位） 品牌:参照或相当于海湾、三江、依爱的产品品质 | 台 | 6 | 150.68 | 904.08
43 | 030904001001 | 感烟探测器 1.工作电压：信号总线电压：总线 24V 允许范围：16V～28V | 个 | 60 | 108.91 | 6534.6
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [5 empty] | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.工作电流：监视电流≤0.35mA 报警电流≤1.0mA 3.指示灯：报警确认灯，红色，巡检时闪烁，报警时常亮。故障确认灯，黄色，报故障时常亮。 4.灵敏度级别：由灵敏到迟钝分 1 级、2 级、3 级可设定，出厂默认 3 级 5.编码方式：电子编码（编码范围为 1～242） 6.保护面积：当空间高度为 6 米～12 米时，一个探测器的保护面积，对一般保护场所而言为 80平方米。空间高度为 6 米以下时，保护面积为 60 平方米。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）为准 7.线制：信号二总线无极性 8.使用环境：温 度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不凝露 9.外形尺寸：直径 103mm 高 53mm（带底座） 10.外壳防护等级：IP32 11.壳体材料和颜色：塑料，白色 12.重量：约 115g 13.安装孔距：50mm～70mm 14.执行标准：GB 4715-2024 品牌:参照或相当于海湾、三江、依爱的产品品质
44 | 030904008001 | 总线短路隔离器 1.工作电压：总线24V 允许范围：16V～28V 2.工作电流：待机电流≤1mA 动作电流≤3mA 3.负载能力：每个隔离器后最多可配接32个设备 4.动作确认灯：黄色 5.使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不结露 6.外壳防护等级：IP30 7.外形尺寸：86mm×86mm×41mm（带底壳） 品牌:参照或相当于海湾、三江、依爱的产品品质 | 个 | 6 | 136.64 | 819.84
45 | 030904003001 | 手动报警按钮 1.工作电压：总线24V 2.工作电流：监视电流≤0.3mA，报警电流≤0.9mA 3.启动零件型式：可重复使用型 4.启动方式：人工按下按片 5.复位方式：用专用钥匙复位 6.指示灯：红色，正常巡检时约3s闪亮一次，报警后点亮 7.编码方式：电子编码，编码范围在1～242之间任意设定 8.线制：与控制器无极性二线制连接 9.使用环境：户内型，温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不凝露 | 个 | 11 | 172.12 | 1893.32
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [5 empty] | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
10.外形尺寸：91mm×91mm×45.5mm (带底壳) 11.外壳防护等级：IP40 12.壳体材料和颜色：ABS，红色 13.重量：约123g(含底壳) 14.安装孔距：60mm 品牌:参照或相当于海湾、三江、依爱的产品品质
46 | 030904005001 | 火灾声光报警器 1.工作电压：总线24V 2.工作电流：监视电流≤0.8mA，启动电流≤6mA 3.闪光频率：1.1Hz～1.7Hz 4.火警声调声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处（A计权））嘀嘀声调声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处（A计权）） 5.变调周期：3.5s～4.8s（火警声）/0.6s～1.0s（嘀嘀声） 6.编码方式：电子编码 7.线制：两线制，与控制器采用无极性信号二总线连接 8.使用环境：室内型，温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不凝露 9.外形尺寸：121mm×91mm×52mm（带底壳） 10.壳体材料和颜色：塑料/白色，正面镶有透明光罩/红色 11.外壳防护等级：IP41 12.重量：约135g (带底壳) 13.安装孔距：60mm 14.执行标准：GB 26851-2011 品牌:参照或相当于海湾、三江、依爱的产品品质 | 个 | 11 | 224.52 | 2469.72
47 | FC0311015001 | 直通119电话 1.电源：直流 24V±10%，总机最大工作电流约 0.5A 2.总线线路电阻（包括导线电阻和连接点接触电阻）最大不超过 70 欧姆 3.话音频率范围：300～3400Hz 4.外壳防护等级：IP30 品牌:参照或相当于海湾、三江、依爱的产品品质 | 部 | 1.00 | 400.55 | 400.55
48 | 030904008002 | 单输入模块 1.工作电压：总线24V 2.工作电流：总线监视电流≤0.36mA，总线启动电流≤0.58mA 3.输入方式：常开检线时线路发生断路（短路为动作信号）、常闭检线输入时输入线路发生短路（断路为动作信号），模块将向控制器发送故障信号, 出厂设置两路输入均为常开检线 4.线制：与火灾报警控制器的信号二总线无极性连接 | 个 | 15 | 269.92 | 4048.8
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [5 empty] | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
5.使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不凝露 6.外形尺寸：86mm×86mm×41mm（带底壳） 7.外壳防护等级：IP30 品牌:参照或相当于海湾、三江、依爱的产品品质
49 | 030904008003 | 单输出模块 1.工作电压：总线 24V 2.工作电流：≤2.5mA 3.输出容量：每只模块最多可配接50个扬声器 4.指示灯：动作指示灯：红色，巡检时闪亮，总线电压低故障或模块内部故障连续闪两次，动作时常亮。故障指示灯：黄色，消防干线故障 2.5Hz 闪亮（亮灭时间比为 1:1），扬声器线路断路或扬声器丢失 0.5Hz（亮灭时间比为 1:1）慢闪，扬声器线路短路故障常亮，其他状态处于熄灭状态。 5.编码方式：电子编码 6.线制：与控制器用信号二总线连接；可接入两根正常广播线、两根消防广播线及两根扬声器线。 7.使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不凝露 8.外形尺寸：86mm×86mm×41mm(带底壳) 9.外壳防护等级：IP30 10.执行标准：GB 16806-2006 品牌:参照或相当于海湾、三江、依爱的产品品质 | 个 | 8 | 281.92 | 2255.36
50 | 030904008004 | 单输入/单输出模块 1.工作电压：总线24V 2.工作电流：总线监视电流≤0.50mA，总线启动电流≤10.00mA 3.输入检线：输入常开检线时输入线路发生断路（短路为反馈信号）、常闭检线时输入线路发生短路（断路为反馈信号），模块将向控制器发送故障信号 4.输出检线：输出线路发生短路、断路，模块将向控制器发送故障信号 5.输出容量：输出恒压DC25V，最大输出能量1.91J，负载1.5A时最长输出脉冲宽度53ms；脉冲时间最长3s。电流做功公式参照：W(J)=V(V)*I(A)*t(s)； 6.编码方式：电子编码 7.线制：与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接 8.使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不凝露 9.外形尺寸：86mm×86mm×41mm(带底壳) 10.外壳防护等级：IP30 品牌:参照或相当于海湾、三江、依爱的产品品质 | 个 | 3 | 325.83 | 977.49
51 | 030411001003 | 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC20 | m | 151.50 | 24.59 | 3725.39
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [5 empty] | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
品牌:参照或相当于友发、桂银、讯亮的产品品质
52 | 030411001004 | 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC25 品牌:参照或相当于友发、桂银、讯亮的产品品质 | m | 339.56 | 28.76 | 9765.75
53 | 030411001005 | 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC50 品牌:参照或相当于友发、桂银、讯亮的产品品质 | m | 17.72 | 315.35 | 5588
54 | 030411004004 | 管内穿线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm² 品牌:参照或相当于网联、中为、骏极峰的产品品质 | m | 491.06 | 5.44 | 2671.37
55 | 030411004005 | 管内穿线 WDZB1N-BYJ-4mm² 品牌:参照或相当于网联、中为、骏极峰的产品品质 | m | 17.72 | 7.71 | 136.62
56 | 030411004006 | 管内穿线 WDZB1N-BYJ-2.5mm² 品牌:参照或相当于网联、中为、骏极峰的产品品质 | m | 661.42 | 5.45 | 3604.74
57 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 | 12181.68 | 12181.68
|  | 室内消防卷盘系统 |  |  |  | 11650.05
58 | 031001006001 | PP-R给水管 dn32 PN1.25MPa 品牌:参照或相当于联塑、雄塑、国塑的产品品质 | m | 24.84 | 54.36 | 1350.3
59 | 031001006002 | PP-R给水管 dn40 PN1.25MPa 品牌:参照或相当于联塑、雄塑、国塑的产品品质 | m | 3.84 | 102.1 | 392.06
60 | 030901010001 | 软管卷盘箱 SG24AZ 箱体厚度为160mm,宽度为650mm,高为800mm，箱内设消防软管内径φ19,长度30m,额定压力0.8MPa 品牌:参照或相当于恒盾、闽广、柳美的产品品质 | 套 | 4 | 835.2 | 3340.8
61 | 030901013001 | 灭火器安装 MF/ABC4 品牌:参照或相当于胜安的产品品质 | 具 | 14.00 | 74.64 | 1044.96
62 | 030901013002 | 灭火器安装 MF/ABC5 品牌:参照或相当于胜安的产品品质 | 具 | 24.00 | 83.22 | 1997.28
63 | 030901013003 | 灭火器箱 品牌:参照或相当于胜安、恒盾、柳美的产品品质 | 套 | 19 | 86.09 | 1635.71
64 | 031003002001 | 铜球阀 dn40 品牌:参照或相当于宝骆莱、宝昌、百飞的产品品质 | 个 | 1 | 158.67 | 158.67
65 | 031003002002 | 止回阀 dn40 品牌:参照或相当于宝骆莱、宝昌、百飞的产品品质 | 个 | 1 | 144.1 | 144.1
66 | 031003002003 | 铜球阀 DN15 PN=1.0MPa 品牌:参照或相当于宝骆莱、宝昌、百飞的产品品质 | 个 | 1 | 52.06 | 52.06
67 | 031003001001 | 自动排气阀 DN15 DRX20 1.0MPa 品牌:参照或相当于宝骆莱、宝昌、百飞的产品品质 | 个 | 1 | 77.95 | 77.95
68 | 040502008001 | 刚性防水套管制作、安装 | 个 | 4 | 257.32 | 1029.28
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [5 empty] | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
69 | 011615001001 | 楼板钻孔及恢复 DN40 | 个 | 4 | 9.91 | 39.64
70 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 4.00 | 96.81 | 387.24
|  | 自动喷淋灭火系统 |  |  |  | 137505.16
71 | 031001006003 | PE室外给水管 DN80 品牌:参照或相当于联塑、雄塑、国塑的产品品质 | m | 10.32 | 100.43 | 1036.44
72 | 031001006004 | PE室外给水管 DN100 品牌:参照或相当于联塑、雄塑、国塑的产品品质 | m | 38.25 | 132.71 | 5076.16
73 | 030901001001 | 热浸镀锌钢管 DN100 PN1.20MPa 品牌:参照或相当于友发、桂银、讯亮的产品品质 | m | 81.53 | 149.66 | 12201.78
74 | 030901001002 | 热浸镀锌钢管 DN80 PN1.20MPa 品牌:参照或相当于友发、桂银、讯亮的产品品质 | m | 116.39 | 123.91 | 14421.88
75 | 030901001003 | 热浸镀锌钢管 DN65 PN1.20MPa 品牌:参照或相当于友发、桂银、讯亮的产品品质 | m | 36.54 | 111.94 | 4090.29
76 | 030901001004 | 热浸镀锌钢管 DN50 PN1.20MPa 品牌:参照或相当于友发、桂银、讯亮的产品品质 | m | 50.03 | 88.66 | 4435.66
77 | 030901001005 | 热浸镀锌钢管 DN40 PN1.20MPa 品牌:参照或相当于友发、桂银、讯亮的产品品质 | m | 13.32 | 79.83 | 1063.34
78 | 030901001006 | 热浸镀锌钢管 DN32 PN1.20MPa 品牌:参照或相当于友发、桂银、讯亮的产品品质 | m | 296.95 | 68.66 | 20388.59
79 | 030901001007 | 热浸镀锌钢管 DN25 PN1.20MPa 品牌:参照或相当于友发、桂银、讯亮的产品品质 | m | 344.33 | 62.25 | 21434.54
80 | 031201001001 | 管道刷油 | ㎡ | 481.23 | 23.64 | 11376.28
81 | 031002001001 | 管道支架 材质：角钢40*4 | kg | 611.78 | 22.03 | 13477.51
82 | 031201003001 | 金属结构刷油 | kg | 611.78 | 3.39 | 2073.93
83 | 030901003001 | 直立型闭式喷头 ZSTZ15/68 DN15 公称动作温度68℃ K=80 品牌:参照或相当于恒盾、港顺、闽广的产品品质 | 个 | 133 | 36.66 | 4875.78
84 | 030901003002 | 边墙型洒水喷头 K=115 品牌:参照或相当于恒盾、港顺、闽广的产品品质 | 个 | 32 | 36.66 | 1173.12
85 | 031003003001 | 信号阀 DN80 PN=1.6MPa 1.连接方式：沟槽连接 品牌:参照或相当于冠阀、科龙、港顺的产品品质 | 个 | 5 | 281.43 | 1407.15
86 | 031003003002 | 信号阀 DN100 PN=1.6MPa 1.连接方式：沟槽连接 品牌:参照或相当于冠阀、科龙、港顺的产品品质 | 个 | 3 | 365.14 | 1095.42
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [5 empty] | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
87 | 031003003003 | 闸阀 DN80 PN=1.6MPa 1.连接方式：沟槽连接 品牌:参照或相当于冠阀、科龙、赣玛的产品品质 | 个 | 1 | 291.81 | 291.81
88 | 031003003004 | 闸阀 DN100 PN=1.6MPa 1.连接方式：沟槽连接 品牌:参照或相当于冠阀、科龙、赣玛的产品品质 | 个 | 3 | 447.39 | 1342.17
89 | 031003002004 | 铜球阀 DN15 PN=1.0MPa 品牌:参照或相当于宝骆莱、宝昌、百飞的产品品质 | 个 | 3 | 52.06 | 156.18
90 | 031003001002 | 自动排气阀 DN15 DRX20 1.0MPa 品牌:参照或相当于宝骆莱、宝昌、百飞的产品品质 | 个 | 3 | 77.95 | 233.85
91 | 030901006001 | 水流指示器 DN80 ZSJZ-II-3 PN=1.0MPa 品牌:参照或相当于恒盾、港顺、闽广的产品品质 | 个 | 5 | 522.57 | 2612.85
92 | 030901006002 | 水流指示器 DN100 ZSJZ-II-3 PN=1.0MPa 品牌:参照或相当于恒盾、港顺、闽广的产品品质 | 个 | 1 | 631.98 | 631.98
93 | 030901004001 | 湿式报警阀 DN100 品牌:参照或相当于恒盾、港顺、柳美的产品品质 | 组 | 1 | 2559.07 | 2559.07
94 | 031003003005 | 安全泄压阀 DN50 设定泄压值 0.30MPa 品牌:参照或相当于冠阀、科龙、赣玛的产品品质 | 个 | 6 | 158.79 | 952.74
95 | 031003001003 | 末端试水阀(带锁具) DN25 PN=1.0MPa 符合3C认证 | 个 | 5 | 470.35 | 2351.75
96 | 030901008001 | 末端试水装置(带锁具) DN25 PN=1.0MPa 含末端试水接头，试水阀，压力表 符合3C认证 | 组 | 1 | 470.35 | 470.35
97 | 030901012001 | 喷淋系统水泵接合器 SQS100-A 配套止回阀、闸阀、安全阀 应设置防止机动车辆撞击的设施 品牌:参照或相当于恒盾、港顺、闽广的产品品质 | 套 | 2 | 1881.3 | 3762.6
98 | 040502008002 | 刚性防水套管制作、安装 | 个 | 4 | 363.39 | 1453.56
99 | 011615001002 | 楼板钻孔及恢复 DN100 | 个 | 4 | 12.07 | 48.28
100 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 点 | 6.00 | 168.35 | 1010.1
|  | 小 计 |  |  |  | 236080.88
|  | ∑人工费 |  |  |  | 80430.2
|  | ∑材料费 |  |  |  | 96006.32
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3258.36
|  | ∑管理费 |  |  |  | 26292.26
|  | ∑利 润 |  |  |  | 10598
单价措施项目
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [5 empty] | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 236080.88
|  | ∑人工费 |  |  |  | 80430.2
|  | ∑材料费 |  |  |  | 96006.32
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3258.36
|  | ∑管理费 |  |  |  | 26292.26
|  | ∑利 润 |  |  |  | 10598
|  | 南宁师范大学附属幼儿园消防工程-市政 |  |  |  | 18639.15
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 17604.36
|  | 道路工程 |  |  |  | 8819.37
101 | 桂030413016001 | 拆除混凝土路面 1.位置：室外 2.拆除方式:岩石破碎机拆除路面 2.凿除30cm厚C30混凝土 | ㎡ | 45.00 | 24.12 | 1085.4
102 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:石碴 2.含弃土场费用 3.弃土运距：1KM 4.含加盖汽车摊销费 |  | 13.50 | 36.76 | 496.26
103 | 桂040103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量按增运14km计 | ·km | 189.00 | 6.34 | 1198.26
104 | 桂030413017001 | 恢复混凝土路面及养护 1.位置：室外 2.恢复30cm厚C30混凝土 3.混凝土路面采用等间距刻纹 4.含模板、养护 | ㎡ | 45.00 | 134.21 | 6039.45
|  | 土方工程 |  |  |  | 5999.67
105 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.部位:室外埋地管道 |  | 36.00 | 8.77 | 315.72
106 | 040103001001 | 回填砂 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:砂 3.回填厚度：20cm 4.部位:室外埋地管道 |  | 9.00 | 261.52 | 2353.68
107 | 040103001002 | 回填碎石 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:碎石 3.回填厚度：20cm |  | 9.00 | 180.81 | 1627.29
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [5 empty] | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
4.部位:室外埋地管道
108 | 040103001003 | 利用方回填 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:利用原土 |  | 18.00 | 5.71 | 102.78
109 | 040103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种:不利用土 2.含弃土场费用 3.弃土运距：1KM 4.含加盖汽车摊销费 |  | 18.00 | 27.44 | 493.92
110 | 桂040103003002 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量按增运14km计 | ·km | 252.00 | 4.39 | 1106.28
|  | 管网工程 |  |  |  | 2785.32
111 | 010401011001 | 消防阀门井 800mm*800mm | 座 | 1 | 2785.32 | 2785.32
|  | 小 计 |  |  |  | 17604.36
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1594.53
|  | ∑材料费 |  |  |  | 9978.6
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3170.51
|  | ∑管理费 |  |  |  | 991.04
|  | ∑利 润 |  |  |  | 456.66
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 1034.79
112 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m3 | 台·次 | 1 | 1034.79 | 1034.79
|  | 小 计 |  |  |  | 1034.79
|  | ∑人工费 |  |  |  | 100
|  | ∑材料费 |  |  |  | 107.79
|  | ∑机械费 |  |  |  | 488.5
|  | ∑管理费 |  |  |  | 170.67
|  | ∑利 润 |  |  |  | 82.39
|  | 合 计 |  |  |  | 18639.15
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1694.53
|  | ∑材料费 |  |  |  | 10086.39
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3659.01
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1161.71
|  | ∑利 润 |  |  |  | 539.05
|  | 总 合 计 |  |  |  | 398769.9
|  | ∑人工费 |  |  |  | 119553.82
|  | ∑材料费 |  |  |  | 185187.67
|  | ∑机械费 |  |  |  | 8259.07
|  | ∑管理费 |  |  |  | 37700.08
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [5 empty] | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑利 润 |  |  |  | 15183.14
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第1页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
南宁师范大学附属幼儿园消防工程-拆除
分部分项工程
人工拆除工程
1 | 011610002001 | 金属门拆除 1.含切割、破除、清理、渣土堆置等，金属门、金属构件部分由学校统一处置 | ㎡ | 7.20 | 45.6 | 36.63 |  |  | 3.88 | 1.32
| AC-1-128 | 拆除 钢门 | 10 | 0.720 | 455.97 | 366.3 |  |  | 38.83 | 13.19
2 | 011610002002 | 金属窗拆除 1.含切割、破除、清理、渣土堆置等，金属窗、金属构件部分由学校统一处置 | ㎡ | 97.92 | 36.48 | 29.3 |  |  | 3.11 | 1.06
| AC-1-130 | 拆除 铝合金门窗 | 10 | 9.792 | 364.77 | 293.04 |  |  | 31.06 | 10.55
3 | 011609001001 | 防盗网拆除 1.含切割、破除、清理、渣土堆置等，防盗网、金属构件部分由学校统一处置 | ㎡ | 97.92 | 30.64 | 24.61 |  |  | 2.61 | 0.89
| AC-1-134 | 拆除 窗栅、防盗网 | 10 | 9.792 | 306.4 | 246.15 |  |  | 26.09 | 8.86
4 | 011602002001 | 钢筋混凝土格栅拆除 1.含切割、破除、清理、渣土堆置等 |  | 7.99 | 668.75 | 537.24 |  |  | 56.95 | 19.34
| AC-1-32 | 拆除现浇钢筋混凝土 钢筋混凝土 | 10 | 0.799 | 6687.46 | 5372.4 |  |  | 569.47 | 193.41
5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.含切割、破除、清理、渣土堆置等 |  | 2.88 | 113.08 | 90.84 |  |  | 9.63 | 3.27
| AC-1-21 | 拆除砌体 砖墙 | 10 | 0.288 | 1130.78 | 908.42 |  |  | 96.29 | 32.7
6 | 011605001001 | 屋面铁皮拆除 1.含切割、破除、清理、渣土堆置等，铁皮、金属构件部分由学校统一处置 | ㎡ | 389.84 | 4.86 | 3.91 |  |  | 0.41 | 0.14
| AC-1-53 | 拆除屋面 镀锌瓦垄铁皮、单层彩钢屋面板 | 100 | 3.8984 | 486.37 | 390.72 |  |  | 41.42 | 14.07
7 | 010103002001 | 余土弃置 1.含装车、运输、弃置费等，起步1KM |  | 10.87 | 28.01 | 0.98 | 15 | 8.39 | 0.99 | 0.34
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第2页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| AC-4-7 | 自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量2) 1km以内 | 100 | 0.1087 | 1166.51 | 97.68 |  | 839.44 | 99.33 | 33.74
| B- | 消纳费 |  | 10.87 | 16.35 |  | 15
8 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量按增运14km计 | ·km | 152.18 | 4.34 |  |  | 3.48 | 0.37 | 0.13
| AC-4-9 | 自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t | 100 | 1.5218 | 433.58 |  |  | 348.32 | 36.92 | 12.54
南宁师范大学附属幼儿园消防工程-建筑
分部分项工程
砌筑工程
9 | 010401003001 | 多孔砖墙 1.墙体厚度：190mm 2.砖规格：页岩烧结多孔砖 |  | 16.40 | 599.63 | 195.8 | 274.71 | 0.92 | 58.62 | 20.07
| A-4-14 | 混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm) | 10 | 1.640 | 5996.26 | 1958 | 2747.1 | 9.19 | 586.22 | 200.65
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.15mm厚1:1:4混合砂浆，分两次抹灰 2.表面清理干净 | ㎡ | 158.90 | 36.72 | 17.33 | 10.54 | 0.13 | 4.24 | 1.45
| A-11-11 | 一般抹灰 内墙 （15+5）mm | 100㎡ | 1.5890 | 3672.54 | 1732.68 | 1053.98 | 13.41 | 424.3 | 144.93
屋面及防水工程
11 | 050303006001 | 防火夹心彩钢板屋面 1.彩钢板：0.5mm 2.彩钢夹芯板（轻质隔热） 75mm | ㎡ | 389.84 | 154.71 | 25.31 | 97.63 | 1.19 | 12.24 | 5.57
| A-6-67 | 围护体系安装 屋面板 彩钢夹芯板 | 100㎡ | 3.8984 | 15471.83 | 2530.83 | 9763.32 | 119.3 | 1224.36 | 556.53
门窗工程
12 | 010802003001 | 乙级钢质防火门 1.型号规格：钢质乙级防火门 FM1022 | ㎡ | 8.80 | 516.99 | 56.37 | 399.55 |  | 13.7 | 4.68
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第3页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A-13-12换 | 钢质防火门安装 | 100㎡ | 0.0880 | 51698.69 | 5637.12 | 39955.17 |  | 1369.82 | 467.88
13 | 010801001001 | 普通木门 1.型号规格：普通木门 M1022 | ㎡ | 8.80 | 602.01 | 40.34 | 498.81 |  | 9.8 | 3.35
| A-13-5换 | 木板平开大门安装 | 100㎡ | 0.0880 | 60201.04 | 4034.31 | 49880.81 |  | 980.34 | 334.85
14 | 桂010811001001 | 特殊五金 1.种类、规格、用途:防火锁 | 把 | 4.00 | 137 | 49.4 | 60.18 |  | 12.01 | 4.1
| A-13-84 | 门特殊五金 L形执 手插锁 | 10个 | 0.4 | 1369.94 | 493.99 | 601.8 |  | 120.04 | 41
15 | 桂010811001002 | 特殊五金 1.种类、规格、用途:防火铰链 | 副 | 12.00 | 115.93 | 70.2 | 13.27 |  | 17.06 | 5.83
| A-13-97 | 门特殊五金 防火门防火绞链 | 副 | 12.00 | 115.93 | 70.2 | 13.27 |  | 17.06 | 5.83
16 | 桂010811001003 | 特殊五金 1.种类、规格、用途:闭门器（明装） | 套 | 4 | 104.8 | 24.46 | 63.72 |  | 5.94 | 2.03
| A-13-94 | 门特殊五金 闭门器 明装 | 10个 | 0.4 | 1047.99 | 244.54 | 637.2 |  | 59.42 | 20.3
17 | 010807002001 | 铝合金救援窗 1.型号规格：消C1815 50系列隔热断桥铝合金窗，型材1.4mm厚，两片6mm玻璃，中间是6mm空气层 2.含304不锈钢防盗网(方通管：25*25mm，壁厚：0.8mm，圆管：Φ18，壁厚：0.7mm) | ㎡ | 10.80 | 811.23 | 69.87 | 651.6 |  | 16.98 | 5.8
| A-13-42 | 隔热断桥铝合金窗安装 平开 | 100㎡ | 0.1080 | 57816.55 | 4895.02 | 46551.91 |  | 1189.49 | 406.29
| A-13-56 | 不锈钢防盗格 栅安装 | 100㎡ | 0.1080 | 23306.42 | 2091.86 | 18608.24 |  | 508.32 | 173.62
18 | 010807001001 | 铝合金平开窗 1、型号规格：C1018 50系列隔热断桥铝合金窗，型材1.4mm厚，两片6mm玻璃，中间是6mm空气层 2.含304不锈钢防盗网(方通管：25*25mm，壁厚：0.8mm，圆管：Φ18，壁厚：0.7mm) | ㎡ | 7.20 | 811.23 | 69.87 | 651.6 |  | 16.98 | 5.8
| A-13-42 | 隔热断桥铝合金窗安装 平开 | 100㎡ | 0.0720 | 57816.55 | 4895.02 | 46551.91 |  | 1189.49 | 406.29
| A-13-56 | 不锈钢防盗格 栅安装 | 100㎡ | 0.0720 | 23306.42 | 2091.86 | 18608.24 |  | 508.32 | 173.62
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第4页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
油漆、涂料、裱糊工程
19 | 011406003001 | 满刮腻子 1.满刮腻子两道，打磨平整 | ㎡ | 158.90 | 17 | 10.43 | 1.77 |  | 2.53 | 0.87
| A-14-234 | 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 | 100㎡ | 1.5890 | 1700.92 | 1043.21 | 177.18 |  | 253.5 | 86.59
20 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1.涂刷面漆两遍 品牌:参照或相当于立邦、多乐士、三棵树的产品品质 | ㎡ | 158.90 | 13.85 | 6.46 | 4.14 |  | 1.57 | 0.54
| A-14-199 | 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 | 100㎡ | 1.5890 | 1385.4 | 646.28 | 414.04 |  | 157.05 | 53.64
21 | 031202005001 | 室外钢结构楼梯钢柱防火涂料 耐火极限不低于2.50h 涂层厚度：5.0mm 品牌：参照或相当于河南丰达、广西允和、欧拓的产品品质 | ㎡ | 73.36 | 98.99 | 12.5 | 72.99 | 0.94 | 3.27 | 1.12
| A-14-186换 | 金属面 薄型防火涂料（耐火时间≥lh） 涂层厚度(5.0mm) | 100㎡ | 0.7336 | 9897.82 | 1250.24 | 7298.5 | 93.7 | 326.58 | 111.55
22 | 031202005002 | 室外钢结构楼梯钢梁防火涂料 耐火极限不低于1.50h 涂层厚度：5.0mm 品牌：参照或相当于河南丰达、广西允和、欧拓的产品品质 | ㎡ | 81.84 | 81 | 12.5 | 56.48 | 0.94 | 3.27 | 1.12
| A-14-186换 | 金属面 薄型防火涂料（耐火时间≥lh） 涂层厚度(5.0mm) | 100㎡ | 0.8184 | 8099.32 | 1250.24 | 5648.5 | 93.7 | 326.58 | 111.55
23 | 031202005003 | 室外钢结构楼梯平台防火涂料 耐火极限不低于1.50h 涂层厚度：5.0mm 品牌：参照或相当于河南丰达、广西允和、欧拓的产品品质 | ㎡ | 19.44 | 81.01 | 12.5 | 56.49 | 0.94 | 3.27 | 1.12
| A-14-186换 | 金属面 薄型防火涂料（耐火时间≥lh） 涂层厚度(5.0mm) | 100㎡ | 0.1944 | 8099.32 | 1250.24 | 5648.5 | 93.7 | 326.58 | 111.55
24 | 031202005004 | 室外钢结构楼梯梯段防火涂料 | ㎡ | 52.44 | 68.59 | 12.5 | 45.1 | 0.94 | 3.27 | 1.12
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第5页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
耐火极限不低于0.25h 涂层厚度：5.0mm 品牌：参照或相当于河南丰达、广西允和、欧拓的产品品质
| A-14-186换 | 金属面 薄型防火涂料（耐火时间≥lh） 涂层厚度(5.0mm) | 100㎡ | 0.5244 | 6858.36 | 1250.24 | 4510 | 93.7 | 326.58 | 111.55
单价措施项目
脚手架工程
25 | 桂011701002001 | 活动脚手架 1.脚手架材质:活动式 2.使用部位：活动室屋面 | ㎡ | 389.84 | 4.79 | 3.07 | 0.06 | 0.02 | 0.92 | 0.32
| A-16-30 | 活动脚手架 天棚面修整或装饰 | 100㎡ | 3.8984 | 478.66 | 307.49 | 6.21 | 1.75 | 92.15 | 31.54
南宁师范大学附属幼儿园消防工程-安装
分部分项工程
应急照明系统
26 | 030404022001 | 应急照明控制器 1.安装方式：壁挂式 2.防护等级：IP33 3.输出回路：4 4.液晶显示屏 5.备电持续工作时间：≥180分钟 6.外形尺寸（高×宽×厚）：480×70×444.5mm 品牌:参照或相当于东君、敏华、劳士的产品品质 | 台 | 1 | 4252.4 | 570.54 | 3008.89 | 44.9 | 196.94 | 80.01
| B5-1277 | 智能应急照明及疏散系统 应急照明控制器安装 壁挂 | 台 | 1 | 4252.4 | 570.54 | 3008.89 | 44.9 | 196.94 | 80.01
27 | 030404017001 | 集中电源集中控制型 A型应急照明配电箱 1.防护等级：IP33 2.输出回路：8 3.额定功率：1000W 4.工作电源：AC220V | 台 | 1 | 2652.33 | 209.67 | 2112.57 | 11.54 | 70.79 | 28.76
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第6页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
5.输出电压：DC36V 6.应急时间：≥90分钟 7.外形尺寸（高×宽×厚）：405×192×883mm 品牌:参照或相当于东君、敏华、劳士的产品品质
| B5-1279 | 智能应急照明及疏散系统 消防应急灯具专用电源安装 壁挂(≤1kV·A) | 台 | 1 | 2652.33 | 209.67 | 2112.57 | 11.54 | 70.79 | 28.76
28 | 030412001001 | 应急灯（A类灯具） 6W（LED） DC36V 应急时间≥30min，光通量：650Lm 1.防护等级：IP31 2.应急时间：≥30分钟 3.额定工作电压：DC24V或DC36V 4.应急功率：6.0W 5.光通量：650lm 6.安装方式：壁挂式 品牌:参照或相当于东君、敏华、劳士的产品品质 | 套 | 20 | 112.49 | 22.12 | 70.81 | 0.22 | 7.15 | 2.9
| B5-1288 | 智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具安装 应急灯 壁式 | 10套 | 2.0 | 1124.99 | 221.24 | 708.17 | 2.16 | 71.49 | 29.04
29 | 030412001002 | 应急灯（A类灯具） 6W（LED） DC36V 应急时间≥30min，光通量：650Lm,IP67 1.防护等级：IP67 2.应急时间：≥30分钟 3.额定工作电压：DC24V或DC36V 4.应急功率：6.0W 5.光通量：650lm 6.安装方式：壁挂式 品牌:参照或相当于东君、敏华、劳士的产品品质 | 套 | 8 | 203.57 | 22.12 | 154.37 | 0.22 | 7.15 | 2.9
| B5-1288 | 智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具安装 应急灯 壁式 | 10套 | 0.8 | 2035.76 | 221.24 | 1543.74 | 2.16 | 71.49 | 29.04
30 | 030412001003 | 安全出口指示标志（A类灯具） 1W（LED） DC36V 应急时间≥30min,光通量：50Lm 1.防护等级：IP30 2.应急时间：≥30分钟 3.额定工作电压：DC36V 4.应急功率：1.0W | 套 | 5 | 97.94 | 20.93 | 59.18 | 0.22 | 6.77 | 2.75
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第7页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
5.光通量：50lm 6.安装方式：壁挂式 品牌:参照或相当于东君、敏华、劳士的产品品质
| B5-1290 | 智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具安装 标志灯 壁式 | 10套 | 0.5 | 979.21 | 209.25 | 591.82 | 2.16 | 67.65 | 27.48
31 | 030412001004 | 疏散口指示标志（A类灯具）1W（LED） DC36V 应急时间≥30min,光通量：50Lm 1.防护等级：IP30 2.应急时间：≥30分钟 3.额定工作电压：DC36V 4.应急功率：1.0W 5.光通量：50lm 6.安装方式：壁挂式 品牌:参照或相当于东君、敏华、劳士的产品品质 | 套 | 3 | 97.94 | 20.93 | 59.18 | 0.22 | 6.77 | 2.75
| B5-1290 | 智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具安装 标志灯 壁式 | 10套 | 0.3 | 979.21 | 209.25 | 591.82 | 2.16 | 67.65 | 27.48
32 | 030412001005 | 单向疏散标志灯（A类灯具） 1W（LED） DC36V 应急时间≥30min,光通量：50Lm 1.防护等级：IP30 2.应急时间：≥30分钟 3.额定工作电压：DC36V 4.应急功率：1.0W 5.光通量：50lm 6.安装方式：壁挂式 品牌:参照或相当于东君、敏华、劳士的产品品质 | 套 | 4 | 97.95 | 20.93 | 59.19 | 0.22 | 6.77 | 2.75
| B5-1290 | 智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具安装 标志灯 壁式 | 10套 | 0.4 | 979.21 | 209.25 | 591.82 | 2.16 | 67.65 | 27.48
33 | 030412001006 | 双面多信息复合标志灯（A类灯具） 1W（LED） DC36V 应急时间≥30min,光通量：50Lm 1.防护等级：IP30 2.应急时间：≥30分钟 3.额定工作电压：DC36V 4.应急功率：1.0W 5.光通量：50lm | 套 | 8 | 112.95 | 28.76 | 61.51 | 0.28 | 9.29 | 3.78
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第8页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
6.安装方式：吊装 品牌:参照或相当于东君、敏华、劳士的产品品质
| B5-1291 | 智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具安装 标志灯 吊装 | 10套 | 0.8 | 1129.33 | 287.59 | 615.03 | 2.79 | 92.92 | 37.75
34 | 030412001007 | 楼层标志灯（A类灯具） 1W（LED） DC36V 应急时间≥30min,光通量：50Lm 1.防护等级：IP30 2.应急时间：≥30分钟 3.额定工作电压：DC36V 4.应急功率：1.0W 5.光通量：50lm 6.安装方式：吊装 品牌:参照或相当于东君、敏华、劳士的产品品质 | 套 | 4 | 97.95 | 20.93 | 59.19 | 0.22 | 6.77 | 2.75
| B5-1290 | 智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具安装 标志灯 壁式 | 10套 | 0.4 | 979.21 | 209.25 | 591.82 | 2.16 | 67.65 | 27.48
35 | 030411001001 | 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC20 品牌:参照或相当于友发、桂银、讯亮的产品品质 | m | 159.17 | 24.59 | 11.31 | 5.98 | 0.12 | 3.66 | 1.49
| B4-1370 | 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径（≤20mm） | 100m | 1.5917 | 2458.48 | 1130.95 | 598.27 | 11.96 | 365.73 | 148.58
36 | 030411001002 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 品牌:参照或相当于五星、宝之树、财诺的产品品质 | m | 17.74 | 16.33 | 7.52 | 4.08 |  | 2.4 | 0.98
| B4-1350 | 砖、混凝土结构暗配 扣压式（KBG）、紧定式（JDG）电气钢导管外径（≤20mm） | 100m | 0.1774 | 1632.57 | 751.54 | 408.04 |  | 240.49 | 97.7
37 | 030411004001 | 管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm² 品牌:参照或相当于网联、中为、骏极峰的产品品质 | m | 318.34 | 5.21 | 0.71 | 3.75 |  | 0.23 | 0.09
| B4-1478 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡） | 100m单线 | 3.1834 | 520.75 | 70.83 | 375.04 |  | 22.67 | 9.21
38 | 030411004002 | 管内穿线 WDZN-BYJ-4mm² 品牌:参照或相当于网联、中为、骏极峰的产品品质 | m | 17.74 | 7.71 | 0.67 | 6.09 |  | 0.22 | 0.09
| B4-1479 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡） | 100m单线 | 0.1774 | 771.4 | 67.47 | 609.88 |  | 21.59 | 8.77
39 | 030411004003 | 管内穿线 WDZN-RYJS-2*1.5mm² | m | 35.48 | 6.02 | 0.83 | 4.31 |  | 0.27 | 0.11
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第9页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
品牌:参照或相当于网联、中为、骏极峰的产品品质
| B4-1525 | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.5m㎡） | 100m束 | 0.3548 | 601.54 | 83.45 | 430.87 |  | 26.7 | 10.85
自动报警系统
40 | 030404022002 | 区域火灾报警控制器 1.液晶屏规格：480×272 点，4.3 英寸彩色液晶屏 2.控制器容量：a.JB-QB-GST200H/2最大容量为484个地址编码点。b.标配手动盘24路。c.标配直控盘6路。 3.回路带载能力： JB-QB-GST200H/2两回路共享最大输出能力为700mA。实际带载情况应根据负载最大工作电流、线路长度和线路截面积计算。为保证设备可靠工作，应确保线路末端电压≥16V 4.电源：主电: AC220V，电压变化范围-15%～+10% 备电: DC24V，2节12V/5Ah密封铅酸电池 5.功耗：＜40W 6.安装方式：壁挂、可组入柜式或琴台安装 7.外形尺寸：外形尺寸（长×宽×高）：380mm×80mm×500mm 8.使用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%，不结露 9.外壳防护等级：IP30 10.执行标准： GB 4717-2024 品牌:参照或相当于海湾、三江、依爱的产品品质 | 台 | 1 | 6629.39 | 1613.32 | 3683.02 | 41.16 | 529.43 | 215.08
| B5-1236 | 区域报警控制箱安装 壁挂式 256点以下 | 台 | 1 | 6629.39 | 1613.32 | 3683.02 | 41.16 | 529.43 | 215.08
41 | 030904016001 | 报警控制器主备用电源 1.额定输出容量：DC24V/4A 2.使用环境：温度：0℃～＋40℃；相对湿度≤95％，不结露 3.电源：主电为交流220V+10%-15%，内装DC24V/7Ah密封铅酸电池作备电 4.外形尺寸：325mm×265mm×88mm 5.安装方式：壁挂式 | 套 | 1 | 2852.56 | 473.18 | 1686.67 | 168.45 | 205.32 | 83.41
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第10页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
6.防护等级：IP30 品牌:参照或相当于海湾、三江、依爱的产品品质
| B5-1276 | 备用电源及电池主机(柜)安装 备用电源及电池主机柜 | 台 | 1 | 2852.56 | 473.18 | 1686.67 | 168.45 | 205.32 | 83.41
42 | 030404032001 | 消防接线端子箱 1.材料内外表面均进行喷塑处理，IP20 2.外形尺寸：290×282×60 mm，挂孔间距240mm(φ6) 3.端子数量:2条（2X15A20位端子，共计40位） 品牌:参照或相当于海湾、三江、依爱的产品品质 | 台 | 6 | 150.68 | 41.01 | 67.5 | 7.78 | 15.61 | 6.34
| B5-1233 | 消防专用模块(模块箱)安装 端子箱 | 台 | 6 | 150.68 | 41.01 | 67.5 | 7.78 | 15.61 | 6.34
43 | 030904001001 | 感烟探测器 1.工作电压：信号总线电压：总线 24V 允许范围：16V～28V 2.工作电流：监视电流≤0.35mA 报警电流≤1.0mA 3.指示灯：报警确认灯，红色，巡检时闪烁，报警时常亮。故障确认灯，黄色，报故障时常亮。 4.灵敏度级别：由灵敏到迟钝分 1 级、2 级、3 级可设定，出厂默认 3 级 5.编码方式：电子编码（编码范围为 1～242） 6.保护面积：当空间高度为 6 米～12 米时，一个探测器的保护面积，对一般保护场所而言为 80平方米。空间高度为 6 米以下时，保护面积为 60 平方米。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）为准 7.线制：信号二总线无极性 8.使用环境：温 度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不凝露 9.外形尺寸：直径 103mm 高 53mm（带底座） 10.外壳防护等级：IP32 11.壳体材料和颜色：塑料，白色 12.重量：约 115g 13.安装孔距：50mm～70mm 14.执行标准：GB 4715-2024 品牌:参照或相当于海湾、三江、依爱的产品品质 | 个 | 60 | 108.91 | 35.12 | 48.2 | 0.55 | 11.41 | 4.64
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第11页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B5-1205 | 点型探测器安装 感烟、感温探测器 | 个 | 60 | 108.91 | 35.12 | 48.2 | 0.55 | 11.41 | 4.64
44 | 030904008001 | 总线短路隔离器 1.工作电压：总线24V 允许范围：16V～28V 2.工作电流：待机电流≤1mA 动作电流≤3mA 3.负载能力：每个隔离器后最多可配接32个设备 4.动作确认灯：黄色 5.使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不结露 6.外壳防护等级：IP30 7.外形尺寸：86mm×86mm×41mm（带底壳） 品牌:参照或相当于海湾、三江、依爱的产品品质 | 个 | 6 | 136.64 | 37.01 | 60.42 | 7.78 | 14.33 | 5.82
| B5-1232 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱 | 台 | 6 | 136.64 | 37.01 | 60.42 | 7.78 | 14.33 | 5.82
45 | 030904003001 | 手动报警按钮 1.工作电压：总线24V 2.工作电流：监视电流≤0.3mA，报警电流≤0.9mA 3.启动零件型式：可重复使用型 4.启动方式：人工按下按片 5.复位方式：用专用钥匙复位 6.指示灯：红色，正常巡检时约3s闪亮一次，报警后点亮 7.编码方式：电子编码，编码范围在1～242之间任意设定 8.线制：与控制器无极性二线制连接 9.使用环境：户内型，温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不凝露 10.外形尺寸：91mm×91mm×45.5mm (带底壳) 11.外壳防护等级：IP40 12.壳体材料和颜色：ABS，红色 13.重量：约123g(含底壳) 14.安装孔距：60mm 品牌:参照或相当于海湾、三江、依爱的产品品质 | 个 | 11 | 172.12 | 71.61 | 53.97 | 0.07 | 22.94 | 9.32
| B5-1213 | 按钮安装 火灾报警按钮（带电话插孔） | 个 | 11 | 172.12 | 71.61 | 53.97 | 0.07 | 22.94 | 9.32
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第12页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
46 | 030904005001 | 火灾声光报警器 1.工作电压：总线24V 2.工作电流：监视电流≤0.8mA，启动电流≤6mA 3.闪光频率：1.1Hz～1.7Hz 4.火警声调声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处（A计权））嘀嘀声调声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处（A计权）） 5.变调周期：3.5s～4.8s（火警声）/0.6s～1.0s（嘀嘀声） 6.编码方式：电子编码 7.线制：两线制，与控制器采用无极性信号二总线连接 8.使用环境：室内型，温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不凝露 9.外形尺寸：121mm×91mm×52mm（带底壳） 10.壳体材料和颜色：塑料/白色，正面镶有透明光罩/红色 11.外壳防护等级：IP41 12.重量：约135g (带底壳) 13.安装孔距：60mm 14.执行标准：GB 26851-2011 品牌:参照或相当于海湾、三江、依爱的产品品质 | 个 | 11 | 224.52 | 57.94 | 121.24 | 0.5 | 18.7 | 7.6
| B5-1215 | 消防警铃、声光报警器安装 声光报警器 | 个 | 11 | 224.52 | 57.94 | 121.24 | 0.5 | 18.7 | 7.6
47 | FC0311015001 | 直通119电话 1.电源：直流 24V±10%，总机最大工作电流约 0.5A 2.总线线路电阻（包括导线电阻和连接点接触电阻）最大不超过 70 欧姆 3.话音频率范围：300～3400Hz 4.外壳防护等级：IP30 品牌:参照或相当于海湾、三江、依爱的产品品质 | 部 | 1.00 | 400.55 | 25.97 | 329.1 | 0.5 | 8.47 | 3.44
| B5-1221 | 消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机 | 部 | 1 | 400.55 | 25.97 | 329.1 | 0.5 | 8.47 | 3.44
48 | 030904008002 | 单输入模块 1.工作电压：总线24V | 个 | 15 | 269.92 | 129.76 | 57.58 | 1.31 | 41.94 | 17.04
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第13页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
2.工作电流：总线监视电流≤0.36mA，总线启动电流≤0.58mA 3.输入方式：常开检线时线路发生断路（短路为动作信号）、常闭检线输入时输入线路发生短路（断路为动作信号），模块将向控制器发送故障信号, 出厂设置两路输入均为常开检线 4.线制：与火灾报警控制器的信号二总线无极性连接 5.使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不凝露 6.外形尺寸：86mm×86mm×41mm（带底壳） 7.外壳防护等级：IP30 品牌:参照或相当于海湾、三江、依爱的产品品质
| B5-1226 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入 | 个 | 15 | 269.92 | 129.76 | 57.58 | 1.31 | 41.94 | 17.04
49 | 030904008003 | 单输出模块 1.工作电压：总线 24V 2.工作电流：≤2.5mA 3.输出容量：每只模块最多可配接50个扬声器 4.指示灯：动作指示灯：红色，巡检时闪亮，总线电压低故障或模块内部故障连续闪两次，动作时常亮。故障指示灯：黄色，消防干线故障 2.5Hz 闪亮（亮灭时间比为 1:1），扬声器线路断路或扬声器丢失 0.5Hz（亮灭时间比为 1:1）慢闪，扬声器线路短路故障常亮，其他状态处于熄灭状态。 5.编码方式：电子编码 6.线制：与控制器用信号二总线连接；可接入两根正常广播线、两根消防广播线及两根扬声器线。 7.使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不凝露 8.外形尺寸：86mm×86mm×41mm(带底壳) 9.外壳防护等级：IP30 10.执行标准：GB 16806-2006 品牌:参照或相当于海湾、三江、依爱的产品品质 | 个 | 8 | 281.92 | 139.74 | 54.11 | 1.31 | 45.14 | 18.34
| B5-1228 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输出 | 个 | 8 | 281.92 | 139.74 | 54.11 | 1.31 | 45.14 | 18.34
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第14页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
50 | 030904008004 | 单输入/单输出模块 1.工作电压：总线24V 2.工作电流：总线监视电流≤0.50mA，总线启动电流≤10.00mA 3.输入检线：输入常开检线时输入线路发生断路（短路为反馈信号）、常闭检线时输入线路发生短路（断路为反馈信号），模块将向控制器发送故障信号 4.输出检线：输出线路发生短路、断路，模块将向控制器发送故障信号 5.输出容量：输出恒压DC25V，最大输出能量1.91J，负载1.5A时最长输出脉冲宽度53ms；脉冲时间最长3s。电流做功公式参照：W(J)=V(V)*I(A)*t(s)； 6.编码方式：电子编码 7.线制：与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接 8.使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不凝露 9.外形尺寸：86mm×86mm×41mm(带底壳) 10.外壳防护等级：IP30 品牌:参照或相当于海湾、三江、依爱的产品品质 | 个 | 3 | 325.83 | 160.77 | 63.91 | 1.31 | 51.87 | 21.07
| B5-1230 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 | 个 | 3 | 325.83 | 160.77 | 63.91 | 1.31 | 51.87 | 21.07
51 | 030411001003 | 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC20 品牌:参照或相当于友发、桂银、讯亮的产品品质 | m | 151.50 | 24.59 | 11.31 | 5.98 | 0.12 | 3.66 | 1.49
| B4-1370 | 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径（≤20mm） | 100m | 1.5150 | 2458.48 | 1130.95 | 598.27 | 11.96 | 365.73 | 148.58
52 | 030411001004 | 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC25 品牌:参照或相当于友发、桂银、讯亮的产品品质 | m | 339.56 | 28.76 | 13.02 | 7.29 | 0.15 | 4.21 | 1.71
| B4-1371 | 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径（≤25mm） | 100m | 3.3956 | 2876.7 | 1301.76 | 729.56 | 15.21 | 421.43 | 171.21
53 | 030411001005 | 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC50 品牌:参照或相当于友发、桂银、讯亮的产品品质 | m | 17.72 | 315.35 | 122.21 | 110.09 | 1.39 | 39.55 | 16.07
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第15页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B4-1385 | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径（≤50mm） | 100m | 1.5150 | 3688.47 | 1429.44 | 1287.71 | 16.22 | 462.61 | 187.94
54 | 030411004004 | 管内穿线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm² 品牌:参照或相当于网联、中为、骏极峰的产品品质 | m | 491.06 | 5.44 | 0.83 | 3.78 |  | 0.27 | 0.11
| B4-1525 | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.5m㎡） | 100m束 | 4.9106 | 544.56 | 83.45 | 378.6 |  | 26.7 | 10.85
55 | 030411004005 | 管内穿线 WDZB1N-BYJ-4mm² 品牌:参照或相当于网联、中为、骏极峰的产品品质 | m | 17.72 | 7.71 | 0.67 | 6.09 |  | 0.22 | 0.09
| B4-1479 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡） | 100m单线 | 0.1772 | 771.4 | 67.47 | 609.88 |  | 21.59 | 8.77
56 | 030411004006 | 管内穿线 WDZB1N-BYJ-2.5mm² 品牌:参照或相当于网联、中为、骏极峰的产品品质 | m | 661.42 | 5.45 | 0.71 | 3.97 |  | 0.23 | 0.09
| B4-1478 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡） | 100m单线 | 6.6142 | 544.41 | 70.83 | 396.75 |  | 22.67 | 9.21
57 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 | 12181.68 | 6661.04 | 173.96 | 926.47 | 2428 | 986.38
| B5-1294 | 自动报警系统调试 256点以下 | 系统 | 1 | 12181.68 | 6661.04 | 173.96 | 926.47 | 2428 | 986.38
室内消防卷盘系统
58 | 031001006001 | PP-R给水管 dn32 PN1.25MPa 品牌:参照或相当于联塑、雄塑、国塑的产品品质 | m | 24.84 | 54.36 | 22 | 17.77 | 0.14 | 7.08 | 2.88
| B9-0161 | 塑料管安装 PP-R稳态给水管（热熔连接）安装 公称外径（32mm以内） | 10m | 2.484 | 543.68 | 220.03 | 177.78 | 1.36 | 70.84 | 28.78
59 | 031001006002 | PP-R给水管 dn40 PN1.25MPa 品牌:参照或相当于联塑、雄塑、国塑的产品品质 | m | 3.84 | 102.1 | 22 | 61.58 | 0.13 | 7.08 | 2.88
| B9-0162 | 塑料管安装 PP-R稳态给水管（热熔连接）安装 公称外径（40mm以内） | 10m | 0.384 | 1021.05 | 220.03 | 615.75 | 1.34 | 70.84 | 28.78
60 | 030901010001 | 软管卷盘箱 SG24AZ 箱体厚度为160mm,宽度为650mm,高为800mm，箱内设消防软管内径φ19,长度30m,额定压力0.8MPa 品牌:参照或相当于恒盾、闽广、柳美的产品品质 | 套 | 4 | 835.2 | 102.43 | 616.92 | 0.55 | 32.95 | 13.39
| B9-0912 | 室内消火栓安装 室内消火栓安装(明装) 公称直径(65mm 以内) 单栓 | 套 | 4 | 835.2 | 102.43 | 616.92 | 0.55 | 32.95 | 13.39
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第16页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
61 | 030901013001 | 灭火器安装 MF/ABC4 品牌:参照或相当于胜安的产品品质 | 具 | 14.00 | 74.64 | 5.45 | 60.58 |  | 1.74 | 0.71
| B9-0930 | 灭火器具安装 放置式 | 10具 | 1.40 | 746.45 | 54.49 | 605.81 |  | 17.44 | 7.08
62 | 030901013002 | 灭火器安装 MF/ABC5 品牌:参照或相当于胜安的产品品质 | 具 | 24.00 | 83.22 | 5.45 | 68.45 |  | 1.74 | 0.71
| B9-0930 | 灭火器具安装 放置式 | 10具 | 2.40 | 832.18 | 54.49 | 684.46 |  | 17.44 | 7.08
63 | 030901013003 | 灭火器箱 品牌:参照或相当于胜安、恒盾、柳美的产品品质 | 套 | 19 | 86.09 | 17.88 | 53.06 |  | 5.72 | 2.32
| B9-0936 | 灭火器具安装 灭火器放置箱安装 放置式 箱半周长 1m 以内 | 10个 | 1.9 | 860.93 | 178.8 | 530.58 |  | 57.22 | 23.24
64 | 031003002001 | 铜球阀 dn40 品牌:参照或相当于宝骆莱、宝昌、百飞的产品品质 | 个 | 1 | 158.67 | 45.86 | 79.07 |  | 14.68 | 5.96
| B9-0405 | 螺纹法兰阀门安装 公称直径(40mm以内) | 个 | 1 | 158.67 | 45.86 | 79.07 |  | 14.68 | 5.96
65 | 031003002002 | 止回阀 dn40 品牌:参照或相当于宝骆莱、宝昌、百飞的产品品质 | 个 | 1 | 144.1 | 45.86 | 65.7 |  | 14.68 | 5.96
| B9-0405 | 螺纹法兰阀门安装 公称直径(40mm以内) | 个 | 1 | 144.1 | 45.86 | 65.7 |  | 14.68 | 5.96
66 | 031003002003 | 铜球阀 DN15 PN=1.0MPa 品牌:参照或相当于宝骆莱、宝昌、百飞的产品品质 | 个 | 1 | 52.06 | 18.71 | 20.63 |  | 5.99 | 2.43
| B9-0401 | 螺纹法兰阀门安装 公称直径(15mm以内) | 个 | 1 | 52.06 | 18.71 | 20.63 |  | 5.99 | 2.43
67 | 031003001001 | 自动排气阀 DN15 DRX20 1.0MPa 品牌:参照或相当于宝骆莱、宝昌、百飞的产品品质 | 个 | 1 | 77.95 | 15.89 | 48.47 |  | 5.08 | 2.07
| B9-0388 | 螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 公称直径(15mm以内) | 个 | 1 | 77.95 | 15.89 | 48.47 |  | 5.08 | 2.07
68 | 040502008001 | 刚性防水套管制作、安装 | 个 | 4 | 257.32 | 121.13 | 39.52 | 14.43 | 43.38 | 17.62
| B9-0291 | 套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管制作 公称直径（50mm以内） | 个 | 4 | 132.29 | 59.62 | 17.65 | 11.91 | 22.89 | 9.3
| B9-0308 | 套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 4 | 125.03 | 61.51 | 21.87 | 2.52 | 20.49 | 8.32
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第17页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
69 | 011615001001 | 楼板钻孔及恢复 DN40 | 个 | 4 | 9.91 | 5.45 | 0.81 | 0.26 | 1.83 | 0.74
| B4-2051 | 打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 砌筑结构打洞（孔）公称直径（≤50mm） | 个 | 4 | 9.91 | 5.45 | 0.81 | 0.26 | 1.83 | 0.74
70 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 4.00 | 96.81 | 54.68 | 1.18 | 5.76 | 19.34 | 7.86
| B5-1302 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 4.00 | 96.81 | 54.68 | 1.18 | 5.76 | 19.34 | 7.86
自动喷淋灭火系统
71 | 031001006003 | PE室外给水管 DN80 品牌:参照或相当于联塑、雄塑、国塑的产品品质 | m | 10.32 | 100.43 | 18.52 | 64.9 | 0.27 | 6.01 | 2.44
| B9-0131换 | 塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（90mm以内） | 10m | 1.032 | 1004.39 | 185.16 | 649.02 | 2.73 | 60.12 | 24.43
72 | 031001006004 | PE室外给水管 DN100 品牌:参照或相当于联塑、雄塑、国塑的产品品质 | m | 38.25 | 132.71 | 22.22 | 89.03 | 0.35 | 7.22 | 2.93
| B9-0132换 | 塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（110mm以内） | 10m | 3.825 | 1327.14 | 222.21 | 890.3 | 3.49 | 72.22 | 29.34
73 | 030901001001 | 热浸镀锌钢管 DN100 PN1.20MPa 品牌:参照或相当于友发、桂银、讯亮的产品品质 | m | 81.53 | 149.66 | 37.44 | 82.56 | 0.31 | 12.08 | 4.91
| B9-0038 | 钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（100mm以内） | 10m | 8.153 | 1496.56 | 374.41 | 825.6 | 3.1 | 120.8 | 49.08
74 | 030901001002 | 热浸镀锌钢管 DN80 PN1.20MPa 品牌:参照或相当于友发、桂银、讯亮的产品品质 | m | 116.39 | 123.91 | 34.22 | 63.38 | 0.47 | 11.1 | 4.51
| B9-0037 | 钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（80mm以内） | 10m | 11.639 | 1238.97 | 342.17 | 633.75 | 4.67 | 110.99 | 45.09
75 | 030901001003 | 热浸镀锌钢管 DN65 PN1.20MPa 品牌:参照或相当于友发、桂银、讯亮的产品品质 | m | 36.54 | 111.94 | 34.22 | 52.4 | 0.47 | 11.1 | 4.51
| B9-0037 | 钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（80mm以内） | 10m | 3.654 | 1119.24 | 342.17 | 523.91 | 4.67 | 110.99 | 45.09
76 | 030901001004 | 热浸镀锌钢管 DN50 PN1.20MPa 品牌:参照或相当于友发、桂银、讯亮的产品品质 | m | 50.03 | 88.66 | 33.55 | 31.49 | 0.83 | 11 | 4.47
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第18页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B9-0005 | 钢管安装 钢管（螺纹连接）安装 公称直径（50mm以内） | 10m | 5.003 | 886.55 | 335.45 | 314.91 | 8.3 | 110 | 44.69
77 | 030901001005 | 热浸镀锌钢管 DN40 PN1.20MPa 品牌:参照或相当于友发、桂银、讯亮的产品品质 | m | 13.32 | 79.83 | 32.33 | 25.31 | 0.72 | 10.58 | 4.3
| B9-0004 | 钢管安装 钢管（螺纹连接）安装 公称直径（40mm以内） | 10m | 1.332 | 798.22 | 323.28 | 253.08 | 7.22 | 105.76 | 42.97
78 | 030901001006 | 热浸镀锌钢管 DN32 PN1.20MPa 品牌:参照或相当于友发、桂银、讯亮的产品品质 | m | 296.95 | 68.66 | 28.82 | 20.27 | 0.64 | 9.43 | 3.83
| B9-0003 | 钢管安装 钢管（螺纹连接）安装 公称直径（32mm以内） | 10m | 29.695 | 686.6 | 288.23 | 202.71 | 6.39 | 94.28 | 38.3
79 | 030901001007 | 热浸镀锌钢管 DN25 PN1.20MPa 品牌:参照或相当于友发、桂银、讯亮的产品品质 | m | 344.33 | 62.25 | 27.89 | 16.05 | 0.43 | 9.06 | 3.68
| B9-0002 | 钢管安装 钢管（螺纹连接）安装 公称直径（25mm以内） | 10m | 34.433 | 622.51 | 278.88 | 160.52 | 4.29 | 90.61 | 36.81
80 | 031201001001 | 管道刷油 | ㎡ | 481.23 | 23.64 | 12.02 | 5.58 |  | 3.01 | 1.08
| B11-0051 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10㎡ | 48.123 | 62.5 | 29.79 | 17.42 |  | 7.45 | 2.68
| B11-0052 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10㎡ | 48.123 | 60.33 | 29.79 | 15.43 |  | 7.45 | 2.68
| B11-0060 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10㎡ | 48.123 | 58.27 | 30.88 | 12.08 |  | 7.72 | 2.78
| B11-0061 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10㎡ | 48.123 | 55.3 | 29.79 | 10.81 |  | 7.45 | 2.68
81 | 031002001001 | 管道支架 材质：角钢40*4 | kg | 611.78 | 22.03 | 7.96 | 7.47 | 0.83 | 2.81 | 1.14
| B9-0261 | 管道支架制作、安装 管道支架 | 100kg | 6.1178 | 2203.98 | 796.31 | 746.81 | 83.13 | 281.42 | 114.33
82 | 031201003001 | 金属结构刷油 | kg | 611.78 | 3.39 | 1.5 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.18
| B11-0007 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 6.1178 | 71.4 | 36.78 | 3.4 | 9.56 | 11.59 | 4.17
| B11-0117 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 6.1178 | 69.88 | 27.97 | 13.82 | 9.56 | 9.38 | 3.38
| B11-0118 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 | 100kg | 6.1178 | 67.27 | 27.97 | 11.43 | 9.56 | 9.38 | 3.38
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第19页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B11-0126 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 6.1178 | 66.24 | 28.88 | 9.26 | 9.56 | 9.61 | 3.46
| B11-0127 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 | 100kg | 6.1178 | 63.65 | 27.97 | 8.1 | 9.56 | 9.38 | 3.38
83 | 030901003001 | 直立型闭式喷头 ZSTZ15/68 DN15 公称动作温度68℃ K=80 品牌:参照或相当于恒盾、港顺、闽广的产品品质 | 个 | 133 | 36.66 | 14.35 | 12.34 | 0.33 | 4.7 | 1.91
| B9-0881 | 喷头安装 公称直径15mm以内 无吊顶 | 10个 | 13.3 | 366.45 | 143.48 | 123.35 | 3.31 | 46.97 | 19.08
84 | 030901003002 | 边墙型洒水喷头 K=115 品牌:参照或相当于恒盾、港顺、闽广的产品品质 | 个 | 32 | 36.66 | 14.35 | 12.34 | 0.33 | 4.7 | 1.91
| B9-0881 | 喷头安装 公称直径15mm以内 无吊顶 | 10个 | 3.2 | 366.45 | 143.48 | 123.35 | 3.31 | 46.97 | 19.08
85 | 031003003001 | 信号阀 DN80 PN=1.6MPa 1.连接方式：沟槽连接 品牌:参照或相当于冠阀、科龙、港顺的产品品质 | 个 | 5 | 281.43 | 44.86 | 193.14 |  | 14.36 | 5.83
| B9-0448 | 沟槽阀门安装 公称直径(80mm以内) | 个 | 5 | 281.43 | 44.86 | 193.14 |  | 14.36 | 5.83
86 | 031003003002 | 信号阀 DN100 PN=1.6MPa 1.连接方式：沟槽连接 品牌:参照或相当于冠阀、科龙、港顺的产品品质 | 个 | 3 | 365.14 | 66.38 | 238.74 |  | 21.24 | 8.63
| B9-0449 | 沟槽阀门安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 3 | 365.14 | 66.38 | 238.74 |  | 21.24 | 8.63
87 | 031003003003 | 闸阀 DN80 PN=1.6MPa 1.连接方式：沟槽连接 品牌:参照或相当于冠阀、科龙、赣玛的产品品质 | 个 | 1 | 291.81 | 44.86 | 202.67 |  | 14.36 | 5.83
| B9-0448 | 沟槽阀门安装 公称直径(80mm以内) | 个 | 1 | 291.81 | 44.86 | 202.67 |  | 14.36 | 5.83
88 | 031003003004 | 闸阀 DN100 PN=1.6MPa 1.连接方式：沟槽连接 品牌:参照或相当于冠阀、科龙、赣玛的产品品质 | 个 | 3 | 447.39 | 66.38 | 314.2 |  | 21.24 | 8.63
| B9-0449 | 沟槽阀门安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 3 | 447.39 | 66.38 | 314.2 |  | 21.24 | 8.63
89 | 031003002004 | 铜球阀 DN15 PN=1.0MPa 品牌:参照或相当于宝骆莱、宝昌、百飞的产品品质 | 个 | 3 | 52.06 | 18.71 | 20.63 |  | 5.99 | 2.43
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第20页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B9-0401 | 螺纹法兰阀门安装 公称直径(15mm以内) | 个 | 3 | 52.06 | 18.71 | 20.63 |  | 5.99 | 2.43
90 | 031003001002 | 自动排气阀 DN15 DRX20 1.0MPa 品牌:参照或相当于宝骆莱、宝昌、百飞的产品品质 | 个 | 3 | 77.95 | 15.89 | 48.47 |  | 5.08 | 2.07
| B9-0388 | 螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 公称直径(15mm以内) | 个 | 3 | 77.95 | 15.89 | 48.47 |  | 5.08 | 2.07
91 | 030901006001 | 水流指示器 DN80 ZSJZ-II-3 PN=1.0MPa 品牌:参照或相当于恒盾、港顺、闽广的产品品质 | 个 | 5 | 522.57 | 112.6 | 298.23 | 12.36 | 39.99 | 16.24
| B9-0895 | 水流指示器安装 法兰连接 公称直径(80mm 以内) | 个 | 5 | 522.57 | 112.6 | 298.23 | 12.36 | 39.99 | 16.24
92 | 030901006002 | 水流指示器 DN100 ZSJZ-II-3 PN=1.0MPa 品牌:参照或相当于恒盾、港顺、闽广的产品品质 | 个 | 1 | 631.98 | 135.31 | 361.97 | 14.92 | 48.07 | 19.53
| B9-0896 | 水流指示器安装 法兰连接 公称直径(100mm 以内) | 个 | 1 | 631.98 | 135.31 | 361.97 | 14.92 | 48.07 | 19.53
93 | 030901004001 | 湿式报警阀 DN100 品牌:参照或相当于恒盾、港顺、柳美的产品品质 | 组 | 1 | 2559.07 | 625.68 | 1396.56 | 30.33 | 209.92 | 85.28
| B9-0886 | 湿式报警装置安装 公称直径(100mm 以内) | 组 | 1 | 2559.07 | 625.68 | 1396.56 | 30.33 | 209.92 | 85.28
94 | 031003003005 | 安全泄压阀 DN50 设定泄压值 0.30MPa 品牌:参照或相当于冠阀、科龙、赣玛的产品品质 | 个 | 6 | 158.79 | 45.86 | 79.18 |  | 14.68 | 5.96
| B9-0406 | 螺纹法兰阀门安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 6 | 158.79 | 45.86 | 79.18 |  | 14.68 | 5.96
95 | 031003001003 | 末端试水阀(带锁具) DN25 PN=1.0MPa 符合3C认证 | 个 | 5 | 470.35 | 137.12 | 229.78 | 2 | 44.52 | 18.09
| B9-0909 | 末端试水装置安装 公称直径(25mm 以内) | 组 | 5 | 470.35 | 137.12 | 229.78 | 2 | 44.52 | 18.09
96 | 030901008001 | 末端试水装置(带锁具) DN25 PN=1.0MPa 含末端试水接头，试水阀，压力表 符合3C认证 | 组 | 1 | 470.35 | 137.12 | 229.78 | 2 | 44.52 | 18.09
| B9-0909 | 末端试水装置安装 公称直径(25mm 以内) | 组 | 1 | 470.35 | 137.12 | 229.78 | 2 | 44.52 | 18.09
97 | 030901012001 | 喷淋系统水泵接合器 SQS100-A 配套止回阀、闸阀、安全阀 应设置防止机动车辆撞击的设施 品牌:参照或相当于恒盾、港顺、闽广的产品品质 | 套 | 2 | 1881.3 | 189.79 | 1441.9 | 6.11 | 62.69 | 25.47
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第21页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B9-0925 | 消防水泵接合器安装 地上式 100 | 套 | 2 | 1881.3 | 189.79 | 1441.9 | 6.11 | 62.69 | 25.47
98 | 040502008002 | 刚性防水套管制作、安装 | 个 | 4 | 363.39 | 162.77 | 62.26 | 24.22 | 59.83 | 24.31
| B9-0293 | 套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管制作 公称直径（100mm以内） | 个 | 4 | 208.47 | 93.69 | 24.99 | 20.98 | 36.69 | 14.91
| B9-0312 | 套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 4 | 154.92 | 69.08 | 37.27 | 3.24 | 23.14 | 9.4
99 | 011615001002 | 楼板钻孔及恢复 DN100 | 个 | 4 | 12.07 | 6.36 | 1.36 | 0.34 | 2.14 | 0.87
| B4-2052 | 打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 砌筑结构打洞（孔）公称直径（≤100mm） | 个 | 4 | 12.07 | 6.36 | 1.36 | 0.34 | 2.14 | 0.87
100 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 点 | 6.00 | 168.35 | 88.33 | 2.69 | 16.33 | 33.49 | 13.61
| B5-1303 | 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 点 | 6.00 | 168.35 | 88.33 | 2.69 | 16.33 | 33.49 | 13.61
南宁师范大学附属幼儿园消防工程-市政
分部分项工程
道路工程
101 | 桂030413016001 | 拆除混凝土路面 1.位置：室外 2.拆除方式:岩石破碎机拆除路面 2.凿除30cm厚C30混凝土 | ㎡ | 45.00 | 24.12 | 1.11 |  | 14.36 | 4.49 | 2.17
| C1-0409换 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=30] | 100㎡ | 0.4500 | 2411.39 | 110.85 |  | 1436.2 | 448.64 | 216.59
102 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:石碴 2.含弃土场费用 3.弃土运距：1KM 4.含加盖汽车摊销费 |  | 13.50 | 36.76 | 0.76 | 15 | 15.87 | 2.33 | 1
| C1-0097换 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 0.01350 | 4913.86 | 760 |  | 2996.77 | 525.95 | 225.41
| C1-0149 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 4.5t | 1000 | 0.01350 | 16837.07 |  |  | 12872.38 | 1802.13 | 772.34
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第22页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B- | 弃土费 |  | 13.50 | 15 |  | 15
103 | 桂040103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量按增运14km计 | ·km | 189.00 | 6.34 |  |  | 4.85 | 0.68 | 0.29
| C1-0152 | 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 4.5t | 1000 | 0.18900 | 6346.47 |  |  | 4852.04 | 679.29 | 291.12
104 | 桂030413017001 | 恢复混凝土路面及养护 1.位置：室外 2.恢复30cm厚C30混凝土 3.混凝土路面采用等间距刻纹 4.含模板、养护 | ㎡ | 45.00 | 134.21 | 10.97 | 105.24 | 1.54 | 3.63 | 1.75
| C2-0115换 | 水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=30]{换:预拌普通混凝土 C30} | 100㎡ | 0.4500 | 12797.61 | 802.1 | 10415.46 | 124.8 | 268.8 | 129.77
| C2-0128 | 刻防滑条 | 100㎡ | 0.4500 | 623.45 | 295 | 108.81 | 28.89 | 93.93 | 45.34
土方工程
105 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.部位:室外埋地管道 |  | 36.00 | 8.77 | 0.4 |  | 6.31 | 0.94 | 0.4
| C1-0019 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土 | 1000 | 0.03600 | 8770.43 | 400 |  | 6305.23 | 938.73 | 402.31
106 | 040103001001 | 回填砂 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:砂 3.回填厚度：20cm 4.部位:室外埋地管道 |  | 9.00 | 261.52 | 21.2 | 210.82 | 0.36 | 5.18 | 2.37
| C1-0299 | 人工换填 砂 | 10 | 0.900 | 2615.18 | 212 | 2108.16 | 3.62 | 51.75 | 23.72
107 | 040103001002 | 回填碎石 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:碎石 3.回填厚度：20cm 4.部位:室外埋地管道 |  | 9.00 | 180.81 | 21.2 | 136.46 | 0.59 | 5.23 | 2.4
| C1-0301 | 人工换填 碎石 | 10 | 0.900 | 1808.02 | 212 | 1364.59 | 5.88 | 52.29 | 23.97
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 | [9 empty] | 第23页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
108 | 040103001003 | 利用方回填 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:利用原土 |  | 18.00 | 5.71 | 0.5 | 0.08 | 3.8 | 0.6 | 0.26
| C1-0121 | 沟槽（台、井背）振动压路机回填 土 | 100 | 0.1800 | 572.26 | 50.4 | 8.15 | 380.32 | 60.3 | 25.84
109 | 040103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种:不利用土 2.含弃土场费用 3.弃土运距：1KM 4.含加盖汽车摊销费 |  | 18.00 | 27.44 |  | 15 | 9.51 | 1.33 | 0.57
| C1-0143 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 4.5t | 1000 | 0.01800 | 12442.08 |  |  | 9512.29 | 1331.72 | 570.74
| B- | 弃土费 |  | 18.00 | 15 |  | 15
110 | 桂040103003002 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.工程量按增运14km计 | ·km | 252.00 | 4.39 |  |  | 3.36 | 0.47 | 0.2
| C1-0146 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 4.5t | 1000 | 0.25200 | 4392.35 |  |  | 3358.07 | 470.13 | 201.48
管网工程
111 | 010401011001 | 消防阀门井 800mm*800mm | 座 | 1 | 2785.32 | 635.67 | 1643.34 | 2.1 | 184.95 | 89.28
| C5-2465换 | 砖砌圆形阀门井收口式井内径 1.2m 井深 1.6m{换:预拌普通混凝土 C30 换:预拌普通混凝土 C30} | 座 | 1 | 2702.27 | 625.8 | 1581.39 | 2.01 | 182.06 | 87.89
| C5-0997换 | 非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井盖板{换:预拌普通混凝土 C30} | 10 | 0.019 | 4371.56 | 519.6 | 3260.75 | 4.78 | 152.07 | 73.41
单价措施项目
112 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m3 | 台·次 | 1 | 1034.79 | 100 | 107.79 | 488.5 | 170.67 | 82.39
| C1-0504 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m3 | 台次 | 1 | 1034.79 | 100 | 107.79 | 488.5 | 170.67 | 82.39
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 南宁师范大学附属幼儿园消防工程-拆除 |  |  | 718.51
一 |  | 2024拆除工程一般计税法 |  |  | 718.51
（一） |  | 总价措施项目费用合计 | 534.21+0+166.94+17.36+0+0+0+0+0 |  | 718.51
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (11631.70+620.79)*4.00% | 4 | 534.21
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (11631.70+620.79)*1.25% | 1.25 | 166.94
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (11631.70+620.79)*0.13% | 0.13 | 17.36
|  | 南宁师范大学附属幼儿园消防工程-建筑 |  |  | 5613.34
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 |  |  | 5613.34
（一） |  | 总价措施项目费用合计 | 5142.19+72.27+361.31+37.57+0+0+0+0+0 |  | 5613.34
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (24600.58+713.11+1196.81+7.80)*17.79% | 17.79 | 5142.19
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (24600.58+713.11+1196.81+7.80)*0.25% | 0.25 | 72.27
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (24600.58+713.11+1196.81+7.80)*1.25% | 1.25 | 361.31
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (24600.58+713.11+1196.81+7.80)*0.13% | 0.13 | 37.57
|  | 南宁师范大学附属幼儿园消防工程-安装 |  |  | 14139.18
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  |  | 14139.18
（一） |  | 总价措施项目费用合计 | 10034.26+456.10+3648.82+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 14139.18
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (80430.20+3258.36)*11% | 11 | 10034.26
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (80430.20+3258.36)*0.5% | 0.5 | 456.1
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (80430.20+3258.36)*4% | 4 | 3648.82
|  | 南宁师范大学附属幼儿园消防工程-市政 |  |  | 910.32
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 910.32
（一） |  | 总价措施项目费用合计 | 700.24+17.51+175.06+17.51+0+0+0+0 |  | 910.32
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (1594.53+3170.51+100.00+488.50)*12% | 12 | 700.24
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (1594.53+3170.51+100.00+488.50)*0.30% | 0.3 | 17.51
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (1594.53+3170.51+100.00+488.50)*3.00% | 3 | 175.06
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (1594.53+3170.51+100.00+488.50)*0.30% | 0.3 | 17.51
|  | 合 计 |  |  | 21381.35
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:南宁师范大学附属幼儿园消防工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 南宁师范大学附属幼儿园消防工程-拆除 | 32.3
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 32.3
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 32.3 | 分部分项工程费及措施项目费
| 南宁师范大学附属幼儿园消防工程-建筑 | 268.47
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 268.47
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 268.47 | 分部分项工程费及措施项目费
| 南宁师范大学附属幼儿园消防工程-安装 | 500.44
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 500.44
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 500.44 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
| 南宁师范大学附属幼儿园消防工程-市政 | 39.1
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 39.1
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 39.1 | 分部分项工程费及措施项目费
| 合 计 | 840.31
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12